## 测点表_读
序号 | 协议测点名称 | 状态映射 | 功能码 | 寄存器号 | 单位 | 解析函数 | 数据类型
1 | 环境温度1 |  | 03 | 6-7 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
2 | 环境温度2 |  | 03 | 8-9 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
3 | 组1Index |  | 03 | 10 |  | UBInt16("pspot") | int
4 | 组1内阻模块数量 |  | 03 | 11 |  | UBInt16("pspot") | int
5 | 组1电压 |  | 03 | 12-13 | V | LFloat32("pspot") | float
6 | 组1电流 |  | 03 | 14-15 | A | LFloat32("pspot") | float
7 | 组1剩余容量 |  | 03 | 16-17 | % | SBInt32("pspot") | int
8 | 组1剩余时间 |  | 03 | 18 | min | SBInt16("pspot") | int
9 | 组1充电电流过高 | 0=正常;1=告警 | 03 | 19 |  | UBInt16("pspot") | int
10 | 组1放电电流过高 | 0=正常;1=告警 | 03 | 20 |  | UBInt16("pspot") | int
11 | 组1电压不均 | 0=正常;1=告警 | 03 | 21 |  | UBInt16("pspot") | int
12 | 组1内阻不均 | 0=正常;1=告警 | 03 | 22 |  | UBInt16("pspot") | int
13 | 组1第1节电压 |  | 03 | 23-24 | V | LFloat32("pspot") | float
14 | 组1第1节内阻 |  | 03 | 25-26 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
15 | 组1第1节温度 |  | 03 | 27-28 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
16 | 组1第2节电压 |  | 03 | 29-30 | V | LFloat32("pspot") | float
17 | 组1第2节内阻 |  | 03 | 31-32 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
18 | 组1第2节温度 |  | 03 | 33-34 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
19 | 组1第3节电压 |  | 03 | 35-36 | V | LFloat32("pspot") | float
20 | 组1第3节内阻 |  | 03 | 37-38 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
21 | 组1第3节温度 |  | 03 | 39-40 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
22 | 组1第4节电压 |  | 03 | 41-42 | V | LFloat32("pspot") | float
23 | 组1第4节内阻 |  | 03 | 43-44 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
24 | 组1第4节温度 |  | 03 | 45-46 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
25 | 组1第5节电压 |  | 03 | 47-48 | V | LFloat32("pspot") | float
26 | 组1第5节内阻 |  | 03 | 49-50 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
27 | 组1第5节温度 |  | 03 | 51-52 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
28 | 组1第6节电压 |  | 03 | 53-54 | V | LFloat32("pspot") | float
29 | 组1第6节内阻 |  | 03 | 55-56 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
30 | 组1第6节温度 |  | 03 | 57-58 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
31 | 组1第7节电压 |  | 03 | 59-60 | V | LFloat32("pspot") | float
32 | 组1第7节内阻 |  | 03 | 61-62 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
33 | 组1第7节温度 |  | 03 | 63-64 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
34 | 组1第8节电压 |  | 03 | 65-66 | V | LFloat32("pspot") | float
35 | 组1第8节内阻 |  | 03 | 67-68 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
36 | 组1第8节温度 |  | 03 | 69-70 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
37 | 组1第9节电压 |  | 03 | 71-72 | V | LFloat32("pspot") | float
38 | 组1第9节内阻 |  | 03 | 73-74 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
39 | 组1第9节温度 |  | 03 | 75-76 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
40 | 组1第10节电压 |  | 03 | 77-78 | V | LFloat32("pspot") | float
41 | 组1第10节内阻 |  | 03 | 79-80 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
42 | 组1第10节温度 |  | 03 | 81-82 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
43 | 组1第11节电压 |  | 03 | 83-84 | V | LFloat32("pspot") | float
44 | 组1第11节内阻 |  | 03 | 85-86 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
45 | 组1第11节温度 |  | 03 | 87-88 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
46 | 组1第12节电压 |  | 03 | 89-90 | V | LFloat32("pspot") | float
47 | 组1第12节内阻 |  | 03 | 91-92 | mΩ | LFloat32("pspot") | float
48 | 组1第12节温度 |  | 03 | 93-94 | ℃ | LFloat32("pspot") | float
49 | 组1第13节电压 |  | 03 | 95-96 | V | LFloat32("pspot") | float

## 说明
1.命令格式 | 1.1 功能码： 03
数据起始地址：0006－（对应参考号：6－）
数据长度：不大于125
说明：读取模拟量。读取的是16位整数或者无符号整数
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUS RTU响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 | 11
| 功能码 | 3 | 功能码 | 3
| 开始地址高字节 | 0 | 字节数 | 6
| 开始地址低字位 | 6 | 数据高字节（寄存器地址6） | 2
| 寄存器数高字节 | 0 | 数据低字节（寄存器地址6） | 2B
| 寄存器数低字节 | 3 | 数据高字节（寄存器地址7） | 2
| CRC低字节 | — | 数据低字节（寄存器地址7） | 2B
| CRC高字节 | — | 数据高字节（寄存器地址8） | 2
|  |  | 数据低字节（寄存器地址8） | 2B
|  |  | CRC低字节 | —
|  |  | CRC高字节 | —
2 从机地址说明 | 从机地址高四位表示蓄电池网关地址，低四位表示电池组号。
例如，33表示访问地址为2的蓄电池网关的第1组数据, 33 = 0x21
3 测点说明 | 只提供第1组的测点信息。 第2-16组测点与第1组相同； 通过从机地址确定获取的组号。